2026年消防设备采购及灭火器换药项目（二次）采购需求

一、项目概况

1、项目名称：2026年消防设备采购及灭火器换药项目（二次）

2、项目预算：95000元（人民币）

二、采购项目清单（单价、质量、参数要求等）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 往复式逃生缓降器 | 臂挂式50米 | 钢丝绳索导用航空专用钢丝绳，直径不应小于4mm，承重1500-2000KG，绳索平均下降速度符合国家标准0.6-1.5m/s，安全带阻燃，加宽加厚，耐高温 | 套 | 1 | 650 | 需安装 |
| 2 | 消防逃生示意图 | 有机玻璃100×60 | 根据建筑原始平面图，设计消防逃生示意图，消防逃生示意图与现有建筑装修相吻合。 | 块 | 1 | 130 | 需设计安装 |
| 3 | 空气呼吸器（带备用瓶） | 6.8L | 电源电压AC100V50HZ，最大转速14000r.p.m，最大风压1300mmH20，最大送风量270L/min,最大消耗功率450W，尺寸469mm*180mm*158mm，重量6.4kg。 | 套 | 1 | 1650 | 国标 |
| 4 | 七氟丙烷灭火装置 | GQQ70 | 型号规格：GQQ700kg，容积70kg，灭火剂贮存压力1.6MPa，最大工作压力2.5MPa,灭火喷射时间≤10秒，工作环境0℃～50℃ | 套 | 1 | 10000 | 需安装 |
| 5 | 七氟丙烷灭火装置 | GQQ90 | 型号规格：GQQ90kg，容积90kg，灭火剂贮存压力1.6MPa，最大工作压力2.5MPa,灭火喷射时间≤10秒，工作环境0℃～50℃ | 套 | 1 | 12500 | 需安装 |
| 6 | 七氟丙烷灭火装置 | GQQ120 | 型号规格：GQQ120kg，容积120kg，灭火剂贮存压力1.6MPa，最大工作压力2.5MPa,灭火喷射时间≤10秒，工作环境0℃～50℃ | 套 | 1 | 14000 | 需安装 |
| 7 | 多功能消防斧头 | 1.5米 | 斧头长度1.5m、斧头厚度25mm.斧头重量3公斤。 | 把 | 1 | 90 |  |
| 8 | 室外地上消火栓 | S150/80-1.6 | 公称通家径150mm，公称压力1.6MPa，吸水管连接口规格150mm，水带连接口规格80mm或65mm。 | 套 | 1 | 1050 | 需更换安装 |
| 9 | 干粉灭火器新购 | MFZL5 | 型号MFZ/ABC5，有效喷射时间≥3.5米，灭火级别：A类3A，B类89B，使用温度范围：-20℃～55℃，适用范围：可扑灭A类、B类、C类及E类（带电设备初期火灾，药剂含量NH42P04(75%）+(NH4)2504(15%) | 具 | 1 | 75 | 需摆放 |
| 10 | 呼吸器箱 | 4*2 | 高70cm，宽50cm，厚20cm，304材质，白色不锈钢0.1cm，灭火器箱上附有灭火器使用说明图印。 | 个 | 1 | 105 | 需摆放 |
| 11 | 二氧化碳灭火器新购 | MFZL3 | 容量明确标注为3KG，有效喷射时间通常≥8秒，有效喷射距离≥2米，使用温度一般在-10℃到+55℃，确保在不同环境下均能使用，二氧化碳纯度≥99.5℃ | 具 | 1 | 140 | 需摆放 |
| 12 | 干粉推车灭火器新购 | 35KG | 喷射时间≥30秒，喷射距离≥6米，喷射剩余率≤10%，灭火级别：6A、233B，适用温度-20℃至+55℃，工作压力1.2MPa，水压试验压力2.1MPa，药剂含量NH4H2P04(75%)+(NH4)2S04(15%) | 台 | 1 | 500 | 需摆放 |
| 13 | 干粉灭火器换药剂 | MFZL4 | 灭火药剂含量为NH4H2P04(75%)+(NH4)2S04(15%),更换药剂重量为4KG。 | 具 | 1 | 24 | 需摆放 |
| 14 | 干粉灭火器换药剂 | MFZL5 | 灭火药剂含量为NH4H2P04(75%)+(NH4)2S04(15%),更换药剂重量为5KG。 | 具 | 1 | 28 | 需摆放 |
| 15 | 干粉灭火器换药剂 | 35KG | 灭火药剂含量为NH4H2P04(75%)+(NH4)2S04(15%),更换药剂重量为35KG | 具 | 1 | 210 | 需摆放 |
| 16 | 二氧化碳灭火器换药剂 | MFZL3 | 更换二氧化碳灭火器，二氧化碳纯度≥99.5%，更换重量为3kg。 | 具 | 1 | 40 | 需摆放 |
| 17 | 二氧化碳推车灭火器换药 | 24KG | 更换二氧化碳灭火器药剂，更换纯度为99.5%，更换重量24kg。 | 台 | 1 | 330 | 需摆放 |
| 18 | 二氧化碳推车灭火器新购 | 24KG | 充装量24公斤，喷射时间≥20秒，喷射距离≥2米，喷射剩余率≤10%，灭火级别43BC，水压测试压力225MPa。 | 台 | 1 | 980 | 需摆放 |
| 19 | 消防水带（含接扣、水枪） | 10-25-65 | 口径65mm，长度20米，工作压力1.0MPa，爆破压力3.0MPa。材质：涤伦长丝，聚氨脂内衬材料：橡塑 | 根 | 1 | 140 | 需摆放 |
| 20 | 消防应急灯（36V） | 恒生智能 | 彩用高亮度，低功耗LED为光源，比传统光源省电80%，最高使用寿命5万小时，抗震性好，抗干扰性能强。 | 块 | 1 | 65 | 需安装调试 |
| 21 | 疏散指示牌（36V） | 恒生智能 | 采用高亮度，低功耗LED为光源，比传统光源省电80%，抗震性好，抗干扰性能强。 | 块 | 1 | 60 | 需安装调试 |
| 22 | 消防应急灯（220V） | 国标 | 应急转换时间不大于5秒，工作时间不应小于90分钟。不锈钢材质 | 块 | 1 | 45 | 需安装 |
| 23 | 疏散指示牌（220V） | 国标 | 标准工作时间90分钟，额定电压1.2，电池容量300MAH，不锈钢材质 | 块 | 1 | 45 | 需安装 |
| 24 | 不锈钢灭火器箱 | 4×4 | 高55cm，宽45cm，厚19cm，304材质，白色不锈钢0.1cm，灭火器箱上附有灭火器使用说明图印。 | 个 | 1 | 105 | 需摆放 |
| 25 | 不锈钢灭火器箱 | 4×2 | 高55cm，宽45cm，厚19cm，304材质，白色不锈钢0.1cm，灭火器箱上附有灭火器使用说明图印。 | 个 | 1 | 80 | 需摆放 |
| 26 | 铁制灭火器箱（0.6厚） | 4×4 | 高55cm，宽90cm，铁皮0.6cm厚，箱体上附有使用说明图印。 | 个 | 1 | 65 | 需摆放 |
| 27 | 铁制灭火器箱（0.6厚） | 4×2 | 高55cm，宽45cm，铁皮0.6cm厚，箱体上附有使用说明图印。 | 个 | 1 | 50 | 需摆放 |
| 28 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火器 | 20KG | 型号规格：XWQ20kg，容积20kg，灭火剂贮存压力1.6MPa，最大工作压力2.5MPa,灭火喷射时间≤10秒，工作环境0℃～50℃ | 个 | 1 | 1550 | 需安装 |
| 29 | 不锈钢消火栓柜门 | 1800×700×240 | 高度1800cm,宽700cm，厚度240cm，304材质，不锈钢板厚度0.1cm，箱体上附有使用说明图印 | 张 | 1 | 260 | 需安装 |
| 30 | 不锈钢消火栓柜门 | 800×650×240 | 高度1800cm,宽650cm，厚度240cm，304材质，不锈钢板厚度0.1cm，箱体上附有使用说明图印 | 张 | 1 | 160 | 需安装 |
| 31 | 不锈钢微型消防柜 | 1800×1600×420 | 高度1800cm,宽1600cm，厚度420cm，304材质，不锈钢板厚度0.1cm，箱体上附有使用说明图印 | 个 | 1 | 1550 | 需摆放 |
| 32 | 悬挂式干粉灭火器 | 10KG | 重量8公斤，灭火级别2A，55B，瓶体材质：碳钢，使用环境温度-50℃至+50℃，自动启动温度68℃ | 个 | 1 | 240 | 需安装 |
| 33 | 消防服（六件套） | 02款新国标 | 阻燃性能：损毁长度≤10cm，断裂强度≥650N，撕扯性能≥3level，耐静水压≥50KPa，热稳定性能：收缩率≤10%，采用高品质面料。 | 套 | 1 | 1580 |  |
| 34 | 室内消火栓 | DN65 | 公称通家径65mm，进水口形式，圆柱管螺纹，进水口径：G2½，出水口径：65mm，开启高度≥22mm，适用介质：水，泡沫混合液 | 个 | 1 | 120 | 需安装 |
| 35 | 防烟面具 | TZL30 | 类型：TZL30，防护时间：达4小时以上，滤烟效率：达96%以上，透气性能：吸气阻力小于113Pa，呼气阻力小于98Pa。 | 个 | 1 | 55 | 需摆放 |
| 36 | 烟雾弹 | 国标 | 喷射时间≥20秒，喷射带压时间≤5秒，喷前烟雾温度≤80℃，装置表面温度≤50℃ | 个 | 1 | 45 |  |
| 37 | 多功能手电 | T600 | 额定功率为3W，额定电压为3.7V，额定容量为4Ah。 | 把 | 1 | 105 |  |
| 38 | 消防卷盘 | 国标25米 | JPS0.8-19/30，软管内径为19mm，额定工作压力为110MPa，有效射程≥6米，流量≥24V/min | 套 | 1 | 110 | 需安装 |
| 39 | 管钳 | 1.2米 | 材质金属，规格48寸(1200mm)，最大夹持管径：110mm | 把 | 1 | 100 |  |
| 40 | 二分水器 | FIZ65/65 | 公称压力为2.5MPa，测试压3.75MPa，适用于水和泡沫混合液，进水口径为6mm，出水口径为2×65mm，材质：铝合金 | 套 | 1 | 190 |  |
| 41 | 消防管道刷漆 | 管道架空 | 需2道刷漆，管道需除锈 | 米 | 1 | 9 | 含脚手架 |
| 42 | 感烟报警器 | 北大青鸟 | 工作电压24V，环境温度：-10℃～+55℃，温度≦95%，不凝露，外形尺寸：103mm，高55mm（带底座） | 套 | 1 | 65 | 需安装调试 |
| 43 | 声光报警器 | 北大 青鸟 | 工作电压24V，外形尺寸：Φ38×94mm，使用温度-20℃～70℃，环境温度10%～95%RH | 套 | 1 | 65 | 需安装调试 |
| 44 | 手动报警按钮 | 北大青鸟 | 工作电压24V，工作电流：监视电流通常小于0.6MA，报警电流小于1.8MA，使用环境：温度范围为-10℃到+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 | 套 | 1 | 65 | 需安装调试 |
| 45 | 输入输出模块 | 北大青鸟 | 总线电压24V，电源电压为DC24V，输出容量DC24/5A，外形尺寸：110mm×86×43mm（带底座） | 套 | 1 | 70 | 需安装调试 |
| 46 | 拒马 | 114mm | 数控焊接、表面除锈、颜色为黑黄相间。 | 米 | 1 | 380 | 需摆放 |
| 47 | 消防扳手 | 80mm | 重量1.5公斤、长度60公分。 | 把 | 1 | 35 | 需摆放 |
| 48 | 消防水枪 | DN65 | DN65、高强度轻质材料制成 | 根 | 1 | 20 | 需摆放 |
| 49 | 消防逃生绳 | 30m | 直径16毫米、长度30米、耐高温在600度、1.33KN负荷环境小承载45S. | 根 | 1 | 50 | 需摆放 |
| 50 | 灭火毯 | 1.8m*1.8m | 耐高温550度、拉伸强度达到60N. | 张 | 1 | 45 | 需摆放 |
| 51 | 七氟丙烷灭火器换药剂 | HFC-227ea | HF-227ea纯度99.6-99.9% | 公斤 | 1 | 50 | 需拆除安装 |
| 52 | 警戒带 | 100米 | 规格：5厘米宽，100米，材质：涤纶布，可重复使用 | 卷 | 1 | 18 | 可重复使用 |

三、供货范围

1.采购清单内的所有货物及货物安装所需的辅助材料；

2.货物的安装、检测和调试，直至采购人验收合格后交付采购人使用；

3.货物在采购人指定地点安装前必须对所安装产品进行样品抽检，经检验合格出具合格检验报告后方可进行安装调试.

4、货物安装调试完毕并经采购人验收合格之前的所有货物运输、装卸和保管等；

5.货物运输、保管和安装等过程中的人身和财产保险；

6.货物标准配置所包含的附件和备品备件；

7.货物质保期内的质量保证和免费售后服务。

四、附件、备品备件及零配件（包括专用工具）的要求

1.货物标准配置应包含的附件、备品备件和采购人进行日常维护所需的专用工具，中标人应在本采购项目验收前向采购人提供清单及对应物品；

2.货物的安装、检测和调试所需的设施和工具，均由中标人自行提供；

3.质保期内的任何货物质量问题或技术故障，均由中标人免费负责维修或更换货物，包括维修和更换所需的零配件及货物。

五、验收标准和方法

1.验收的标准和依据：包括本采购项目的询价文件、中标人的投标文件、采购合同和有关国家标准与行业规范。

2.如验收不合格，中标人须更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。中标人须承担因验收不合格而返工造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。

3.如验收过程中发生纠纷，将委托国家质量技术监督管理部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为中标人原因，一切费用由中标人承担。

六、安装调试及技术服务要求

1．货物安装调试要求

（1）货物的安装调试由中标人负责；

（2）安装调试所需辅助材料和专用工具与设施，由中标人提供；

（3）安装调试完毕，中标人自行检测合格后，方可申请采购人进行验收。

2．技术支持要求

（1）投标单位须在社会消防技术服务信息系统完成注册，并提供系统注册信息截图。

（2）投标人须在投标文件中提交不少于1名专业技术人员名单、联系电话等资料，并附该人员2026年2月至4月任一月份在本单位参保的社保缴纳证明。

（3）投标人须提供近2年内同类项目业绩合同，数量不少于1份。

（4）中标人须承诺并实施任何时期的24小时技术咨询服务，及时答复使用方的技术咨询，同时提交书面承诺函；

七、售后服务要求

1.消防设备及灭火器换药质保期：自验收合格之日起壹年。

2.货物维护措施：投标文件中，必须提供货物的售后维护计划和措施

3.故障响应时间：接到使用方的故障维修要求后，中标人一般必须在1小时内回应具体维修安排和措施，并在4小时内排除故障；使用方有特别要求的，必须按使用方要求进行处理。投标文件中必须提供具体的响应和处理方案。

八、其他要求及说明

1.交货时间、地点和方式

（1）交货时间：签订本项目采购合同之日一年，按采购人需求按实供货。

（2）交货地点：采购人指定的安装地点。

（3）交货方式：所有货物（含辅材、附件、备品备件等）送达交货地点，并安装调试完毕。

2.结算方式：按采购批次逐批结算，每完成一批采购验收即结算一次。采购人根据实际采购数量验收后，中标人须分别向总院、梅花分院独立开具对应金额、符合采购人财务要求的有效发票，采购人凭验收单及对应发票结算款项。

3.保密条款

中标人承诺，在履行本合同中接触到的采购人的信息和资料，无论其表现形式如何，在本合同的有效期间和本合同解除或终止之后，供应商不以任何方式向任何第三方泄露，否则由中标人承担一切责任且赔偿由此给采购人造成的损失。

4.争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方约定在采购人所在地人民法院提起诉讼。

5.响应文件有关内容，必须对本章提出的所有采购需求进行具体的响应。