配电间设备设施及电路维护服务采购需求

一、项目概况：

- 1.项目名称：配电间设备设施及电路维护服务

- 2.项目预算:7万元/年 （含院本部及梅花分院配电间每年一次电力局要求的高低压预防性检测、税款、上门费、备件费、安装、调试、运费等）

- 3.采购期限：1年

- 4.服务地点：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）院本部及梅花分院。

- 二、服务范围：

- 1.负责对院本部的6个配电间内的5台变压器、梅花分院2个配电间的变压器及所有高压低压线路及变压器开关断路器系统的维修维护，保障正常运行。

- 2.全院8个高压配电间每年一次电力局要求高压预防性检测出具检测报告。

- 3.每年对配电间防雷设备进行检测。

- 4.每月对配电间设备进行全面巡检，有巡检记录；每季度对二级配电柜、病房的线路进行一次全面巡检，有巡检记录。

- 5.配合医院进行紧急电力问题的处理。

- 三、服务规模：

- 设备带：变压器5台，高压柜20台，低压柜80台。

- 1.变压器定期温度、负荷、声音及运行状况检测及巡查维保。

- 2.每台低压柜8个出线开关及200条线路温度、负荷、声音及运行状况检测及巡查维保；

- 3.每台高压柜高压电缆及断路器保护设备温度、负荷、声音及运行状况检测及巡查维保等。

四、服务要求：

- 1.在系统设备正常使用状态下，服务单位定时到业主方现场进行系统设备的例行保养和检修，每个月至少1次以上。 （8个配电间）

- 2.每周巡查各配电间及各相关设备有发热、无漏电现象等，发现故障或隐患及时处理。（8个配电间）

- 3.每周查看各配高压电房控制柜、变压器、低压配电箱及各科室楼层检查电压表工作是否正常，向各相关科室有关人员了解运行状况，及时处理相关问题。 （8个配电间）

- 4.配电房高压控制柜、变压器及低压配电箱及开关检查电压表工作是否正常，及时处理相关问题系统正常运转提供维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保设备的正常稳定运转，提供365天x24小时全天候维修响应，一般故障24小时内到达现场处理，紧急故障在接到正式通知后2小时内到达现场进行处理。（8个配电间）

- 5.服务单位维护保养期间，必须遵守采购方及业主方的规章制度及安全环保等各项规定。

- 6.如出现设备故障需维修或更换零配件，相关费用≤ 2000元 由服务单位支付（包括但不限于需求清单中配件）；相关费用>2000元 时，服务单位应及时通知采购方，并提供证明（由业主方签字确认的）损坏的图片或文字资料，由采购方根据单位内控制度进行采购。（详见清单）。

- 7.服务单位为采购方服务期间，因违反安全工作规程所引发的施工人员安全事故或经济责任，均由服务单位承担，采购方概不负责。

- △8.最少有一名服务人员有高压电工证，须提供证件复印件（加盖单位公章）。

- 五、付款方式：

- 1.本合同付款方式为 每季度支付一次，每年分四次付款。

- 2.双方签定合同生效后，以服务单位首次为采购方提供服务之日起计算付款周期。

- 3.服务单位次季度向采购方提供上季度服务记录单及符合采购方要求的正规普通发票，采购方一个月内支付上季服务费用。

- 4.院本部与梅花分院分别开具发票。

六、违约责任：服务单位接到配电间内设备高压低压系统紧急故障通知后未能及时响应并及时到达现场处理，采购方将按医院第三方考核管理办法进行扣款，采购方另行委派他人处理紧急故障所产生的费用，在项目服务费用中进行扣除，同时服务单位承担由此造成的一切损失。

七、其他要求：

服务单位承诺在履行合同中接触到的采购人的保密信息和资料，无论其表现形式如何，在合同的有效期间和合同解除或终止之后，服务单位不得以任何方式向任何第三方泄露，否则由服务单位承担一切责任且赔偿由此给采购人造成的损失。

＞2000元设备配件清单  （单位：元）

| - 配件名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 高配间（4个） | - 变压器 | - 台 | - 1 | - 98800 |
| - 高压柜 | - 10KV | - 块 | - 1 | - 42800 |
| - 低压柜 | - 0.5KV | - 台 | - 1 | - 38000 |
| - 低压开关箱 | - 0.5KV | - 台 | - 1 | - 4600 |
| - 高压断路器 | - 10KV | - 台 | - 1 | - 19800 |
| - 电力滤波柜 | - 0.5KV | - 台 | - 1 | - 58000 |

≤ 2000元设备配件清单  （单位：元）

| - 配件名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 电压表 | - 10KV | - 个 | - 1 | - 280 |
| - 电流表 | - 10KV | - 个 | - 1 | - 280 |
| - 开关控制线 | - 0.5KV | - 个 | - 1 | - 400 |
| - 指示灯 | - 0.5KV | - 个 | - 1 | - 50 |
| - LED照光灯 | - 0.5KV | - 个 | - 1 | - 45 |
| - 电容柜电容器 | - 10KV | - 个 | - 1 | - 820 |
| - 高压避雷器 | - 10KV | - 个 | - 1 | - 75 |
| - 高压传感器 | - 10KV | - 米 | - 1 | - 90 |
| - 变压器温控器 | - 0.5KV | - 个 | - 1 | - 106 |
| - 门锁 | - 0.5KV | - 台 | - 1 | - 135 |
| - 漏电保护器 | - 0.5KV | - 个 | - 1 | - 58 |
| - 空开 | - 0.5KV | - 个 | - 1 | - 35 |
| - 设备带挡板 | - 0.5KV | - 块 | - 1 | - 815 |
| - 信号灯 | - 0.5KV | - 个 | - 1 | - 60 |